ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к индивидуальному узлу учета воды

бытовых потребителей

Общие положения

Согласно пп.3 статьи 11 Закона РК от 9 июля 1998 года № 272-I «О естественных монополиях и регулируемых рынках», потребители ГКП «Горводоканал» обязаны выполнять технические требования, устанавливаемые ГКП «Горводоканал» в соответствии с законодательством РК.

При определении технических требований к индивидуальным узлам учета ГКП «Горводоканал» руководствуется следующими нормативными документами:

-СНиП РК 4.01-41-2006г. «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.5 Трубопроводы, арматура и измерительные устройства;

- технический паспорт водосчетчика ( не ниже класса точности В);

- Методика расчета дифференцированных тарифов на регулируемые услуги водохозяйственных и канализационных систем, утвержденной приказом Председателя АРЕМ РК от 30.12.2009г. № 419-ОД по переходу с 2011г. на дифференцированные тарифы по месячным объемам потребления воды. Переход на строгую регистрацию месячного потребления воды диктует применение технологий по месячной архивации потребления воды, путем установки водосчетчиков с импульсным выходом и радиомодулем, позволяющим производить дистанционное снятие показаний.

Учитывая значительную стоимость для населения водосчетчиков класса «С» (ИСО 4064/1-77) с радиомодулями, ГКП «Горводоканал» переход на новые требования для бытовых потребителей будет выполнять поэтапно

Настоящие технические требования вводятся в действие с 15 марта 2013 года и обязательны для выполнения бытовыми потребителями и соответствующими структурными подразделениями ГКП «Горводоканал» при приемке в коммерческую эксплуатацию узла учета после самостоятельной первичной установки (замене) бытовым потребителем прибора учета воды.

Настоящие технические требования не распространяются:

на потребителей-юридических лиц;

на индивидуальные узлы учета холодной и горячей воды бытовых потребителей, допущенных к эксплуатации ГКП «Горводоканал» до 1 апреля 2013 года и не действуют на них до окончания срока эксплуатаций прибора учета воды и действующего срока поверки;

на индивидаульные узлы учета воды, первично сдаваемых застройщиками (в том числе застрощиками частного сектора) в эскплуатацию в рамках выданных ГКП «Горводоканал» технических условий на присоединение к водоснабжению.

Требования к прибору учета воды

Индивидуальный узел учета холодной и горячей воды должен быть оснащен прибором учета воды, зарегистрированным в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений РК.

Прибор учета воды, используемый в индивидуальном узле учета, должен соответствовать ГОСТ Р 50193.1-92 (ИСО 4064/1-77).

Приборы учета воды, устанавливаемые в новых жилых домах должны  предусматривать возможность установки на него в дальнейшем устройства (к примеру, радиомодуля), позволяющего дистанционный съем показаний по п. 14.11.7. СНиП РК 3.01-01 Ас-2007 и измеряющего месячный расход воды по п. 5.15. СНиП РК 4.01-41-2006.

2.Требования к монтажу узла учета воды

Присоединение прибора учета воды должно быть жестким, исключающим гибкие соединения с водоразборными устройствами. В случае, если в технической документации к прибору учета холодной воды не указываются длины прямых участков, то длина прямого участка подводящего трубопровода должна быть не менее 5 условных диаметров прибора учета, а отводящего – не менее 2 условных диаметров. Прямые участки не требуются, если прибор учета монтируется с комплектом поставляемых заводом-изготовителем присоединителей, стабилизирующих потоки воды.

Приборы индивидуального узла учета воды должны быть оборудованы обратным клапаном, исключающим обратный поток воды и фильтром грубой очистки.

Прибор учета воды, используемый в узле учета, устанавливается в доступном, удобном для опломбировки и визуального снятия показаний месте (индикатором вверх при горизонтальной установке) с относительной влажностью не более 80%. При этом, во вновь монтируемых узлах учета , прибор учета устанавливается на высоте 0,4 – 1,5 метра.

Прибор учета воды, используемый в индивидуальном узле учета, должен быть установлен так, чтобы направление, указанное стрелкой на корпусе прибора, совпадало с направлением потока в трубопроводе.

Элементы, входящие в состав индивидуального узла учета, должны монтироваться в соответствии с требованиями их технической документации и предусматривать возможность их пломбировки.

Присоединение прибора учета холодной воды к трубопроводу с большим или меньшим диаметром, чем диаметр условного прохода прибора учета, производится при помощи переходников, устанавливаемых вне зон прямых участков прибора учета.

Монтаж индивидуального узла учета, устанавливаемого бытовым потребителем в квартире или помещении жилого здания, должен быть выполнен в соответствии со схемой, приведенной в приложении 1 к настоящим техническим требованиям.

Остальные параметры прибора учета воды, используемые в индивидуальном узле учета, а также требования к его монтажу, эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов», утвержденных постановлением Правительства РК от 5 июня 2009 года № 832 (раздел 3 «Порядок организации учета воды при пользовании системами водоснабжения и водоотведения»), а также другой нормативно-технической документации.